Załącznik nr 1 do SST

13.1 Wykaz urządzeń, nietypowej armatury i sprzętu dla przepompowni ścieków „TURZNO I”

| #### Lp. | #### Nazwa urządzenia, armatury lub sprzętu | #### Ilość (szt.) | Parametry techniczne | Wymagania funkcjonalne | Zalecane urządzenie, armatura, sprzęt |  | Przykładowe inne urządzenie, armatura, sprzęt |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Producent | #### Typ | #### Producent | #### Typ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Pompa zatapialna dla przepompowni ścieków „TURZNO I” | 3 w tym 1 rezerwowa | Wydajność 13,9 l/s = 50 m3/h Wysokość podnoszenia 27,4 m sł. w | Pompa zatapialna do ścieków socjalno – bytowych. Połączenie z przewodem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne. Swobodny przelot min. 75 mm. Odporna na ścieranie piaskiem | Hidrostal Polska Sp. z o.o. Ul. Sikorskiego 4/59 19-410 Płock tel (0,24) 267-33-50 fax. (024) 267-33-51 | C080-HH+CNYT2 N =7,5 kW | „GRUNDFOS“ Sarlin Pumps, 02-801 Warszawa, ul. Puławska 387 tel.(0-22)644-24-44, 644-19-44 | S1 134H N = 13,5 kW | Wolny przelot 60 mm |
| 2. | Stopa sprzęgająca  80 do pompy j.w. | 2 | - | Możliwość samoczynnego podłączenia pompy do układu tłocznego | j.w. | - | j.w. | - |  |
| 3. | Zasuwa żeliwna  200 mm z obudową i skrzynką uliczną | 1 | ciśn. nom. 1,6 MPa, temp. pracy 70 C | Zasuwa żeliwna z wygumowanym klinem i bosymi końcami  200 mm do ścieków, umożliwia ewentualne zamknięcie dopływu ścieków do przepompowni | Fiszer Brodnica, ul. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica tel. (0-56)49-833-21 | dowolny | Fabryka Armatur „JAFAR”, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 tel. (0 13) 446 30 85 | 2111 NBR |  |
| 4. | Zawór zwrotny kulowy  100 mm | 2 | ciśn. nom. 1,0 Mpa, temp. pracy 40 C | Zawór zwrotny kulowy  100 mm kołnierzowy do ścieków, zapobiega cofaniu się pompowanym ściekom, odporny na duże zanieczyszczenia w ściekach. W stanie otwartym zapewniający pełen przelot. Wyposażony w rewizję. | Fabryka Armatur „JAFAR”, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 tel. (0 13) 446 30 85 | 6516 | ─ | ─ |  |
| 5. | Zasuwa żeliwna  100 mm | 2 | ciśn. nom. 1,6 Mpa, temp. pracy 70 C | Zasuwa żeliwna  100 mm kołnierzowa z wygumowanym klinem – wykonanie 2 do ścieków, umożliwia ewentualne zamknięcie przepływu ścieków z przepompowni | „Tofama” Toruń, ul. M.C. Skłodowskiej 60A, 87-100 Toruń | 126 – dla wody przemysłowej | Fabryka Armatur „JAFAR”, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 tel. (0 13) 446 30 85 | 2111 NBR |  |
| 6. | Zasuwa żeliwna  50 mm | 2 | ciśn. nom. 1,6 Mpa, temp. pracy 70 C | Zasuwa żeliwna  50 mm kołnierzowa z wygumowanym klinem – wykonanie 2 do ścieków, umożliwia odwodnienie komory osadnika tłuszczu i piasku | „Tofama” Toruń, ul. M.C. Skłodowskiej 60A, 87-100 Toruń | 126 – dla wody przemysłowej | Fabryka Armatur „JAFAR”, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 tel. (0 13) 446 30 85 | 2111 NBR |  |
| 7. | Zasuwa żeliwna  80 mm (1 szt. z obudową i skrzynką uliczną) | 2 | ciśn. nom. 1,6 Mpa, temp. pracy 70 C | Zasuwa żeliwna  80 mm kołnierzowa z wygumowanym klinem – wykonanie 2 do ścieków, umożliwia mieszanie osadów w przepompowni ścieków lub płukanie przewodu tłocznego | „Tofama” Toruń, ul. M.C. Skłodowskiej 60A, 87-100 Toruń | 126 – dla wody przemysłowej | Fabryka Armatur „JAFAR”, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 tel. (0 13) 446 30 85 | 2111 NBR |  |
| 8. | Lampa bezpieczeństwa Dave’go, wyposażona dodatkowo w lusterko umożliwiające obserwowanie płomienia z góry | 1 | - | Przyrząd do badania stężenia tlenu, metanu, siarkowodoru |  | - |  | - | j.w. |
| 9. | Trójnóg z wyciągarką ręczną o udźwigu 300 kg | 1 | udźwig 650 kg, wys. pion. 2,1m długość liny wyciągarki 12m, wys. podnoszenia 9 m, masa 38 kg | Opuszczanie i wyciąganie pomp w przepompowni ścieków | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Konsultingowo Handlowe „WIS – MARK” sp. z o.o., ul. Toruńska 104, 87-100 Włocławek tel. (0 54) 236 20 36 | TW 0,65/2,1 | Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych sp. z o.o., ul. Oleśnicka 32 c, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0 14) 642 36 81 | - | j.w. |
| 10 | Miernik zawartości gazów – metanu, siarkowodoru i tlenu | 1 | - | Urządzenie przenośne Pomiar stężenia metanu, siarkowodoru i tlenu Możliwość dokonania pomiarów i ich odczytania z powierzchni terenu bez wchodzenia do zbiornika czerpalnego | „Eko Efekt”, ul. Głowackiego 13/5 20-060 Lublin, tel. (0 81) 53 323 09 | - | PPHU „Exgaz” ul. Chorągwi Pancernej 23, 02-951 Warszawa, tel. (022) 642 65 17 | - | j.w. |
| 11 | Wentylator promieniowy przenośny przystosowany do możliwości przenoszenia i instalacji na przepompowni, nad otworem, nad pompą wraz z przewodami powietrza dł. 10 m | 1 | Q = 0,12 m3/s H = 1,8 kPa | Tłoczenie świeżego powietrza do przepompowni ścieków w trakcie ewentualnego wejścia pracownika do komory | Fabryka Urządzeń Wentylacyjno – Klimatyzacyjnych „Konwektor „ Lipno ul. Wojska Polskiego 6, 87-600 Lipno, tel. (0 54) 87 22 34 | WP – 7,6 | - | - | j.w. |

14.4 Wykaz urządzeń, nietypowej armatury i sprzętu dla przepompowni ścieków „LIPNICZKI”

| #### Lp. | #### Nazwa urządzenia, armatury lub sprzętu | #### Ilość (szt.) | Parametry techniczne | Wymagania funkcjonalne | Zalecane urządzenie, armatura, sprzęt |  | Przykładowe inne urządzenie, armatura, sprzęt |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Producent | #### Typ | #### Producent | #### Typ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Pompa zatapialna dla przepompowni ścieków „LIPNICZKI” | 3 w tym 1 rezerwowa | Wydajność 11,1/s = 45 m3/h Wysokość podnoszenia 12 m sł. w | Pompa zatapialna do ścieków socjalno – bytowych. Połączenie z przewodem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne. Swobodny przelot min. 75 mm. Odporna na ścieranie piaskiem. | Hidrostal Polska Sp. z o.o. Ul. Sikorskiego 4/59 19-410 Płock tel (0,24) 267-33-50 fax. (024) 267-33-51 | C080-RL+CNBA2 N = 3,0 kW | „GRUNDFOS“ Sarlin Pumps, 02-801 Warszawa, ul. Puławska 387 tel.(0-22)644-24-44, 644-19-44 | SV042C N = 4,5 kW | Wolny przelot 60 mm |
| 2. | Stopa sprzęgająca  80 do pompy j.w. | 2 | - | Możliwość samoczynnego podłączenia pompy do układu tłocznego | j.w. | - | j.w. | - |  |
| 3. | Zasuwa żeliwna  200 mm z obudową i skrzynką uliczną | 1 | ciśn. nom. 1,6 MPa, temp. pracy 70 C | Zasuwa żeliwna z wygumowanym klinem i bosymi końcami  200 mm do ścieków, umożliwia ewentualne zamknięcie dopływu ścieków do przepompowni | Fiszer Brodnica, ul. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica tel. (0-56)49-833-21 | dowolny | Fabryka Armatur „JAFAR”, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 tel. (0 13) 446 30 85 | 2111 NBR |  |
| 4. | Zawór zwrotny kulowy  100 mm | 2 | ciśn. nom. 1,0 Mpa, temp. pracy 40 C | Zawór zwrotny kulowy  100 mm kołnierzowy do ścieków, zapobiega cofaniu się pompowanym ściekom, odporny na duże zanieczyszczenia w ściekach. W stanie otwartym zapewniający pełen przelot. Wyposażony w rewizję. | Fabryka Armatur „JAFAR”, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 tel. (0 13) 446 30 85 | 6516 | ─ | ─ |  |
| 5. | Zasuwa żeliwna  100 mm | 2 | ciśn. nom. 1,6 MPa, temp. pracy 70 C | Zasuwa żeliwna  100 mm kołnierzowa z wygumowanym klinem – wykonanie 2 do ścieków, umożliwia ewentualne zamknięcie przepływu ścieków z przepompowni | „Tofama” Toruń, ul. M.C. Skłodowskiej 60A, 87-100 Toruń | 126 – dla wody przemysłowej | Fabryka Armatur „JAFAR”, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 tel. (0 13) 446 30 85 | 2111 NBR |  |
| 6. | Zasuwa żeliwna  50 mm | 2 | ciśn. nom. 1,6 MPa, temp. pracy 70 C | Zasuwa żeliwna  50 mm kołnierzowa z wygumowanym klinem – wykonanie 2 do ścieków, umożliwia odwodnienie komory osadnika tłuszczu i piasku | „Tofama” Toruń, ul. M.C. Skłodowskiej 60A, 87-100 Toruń | 126 – dla wody przemysłowej | Fabryka Armatur „JAFAR”, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 tel. (0 13) 446 30 85 | 2111 NBR |  |
| 7. | Zasuwa żeliwna  80 mm (1 szt. z obudową i skrzynką uliczną) | 1 | ciśn. nom. 1,6 MPa, temp. pracy 70 C | Zasuwa żeliwna  80 mm kołnierzowa z wygumowanym klinem – wykonanie 2 do ścieków, umożliwia mieszanie osadów w przepompowni ścieków lub płukanie przewodu tłocznego | „Tofama” Toruń, ul. M.C. Skłodowskiej 60A, 87-100 Toruń | 126 – dla wody przemysłowej | Fabryka Armatur „JAFAR”, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 tel. (0 13) 446 30 85 | 2111 NBR |  |