Urząd Gminy Łysomice
87-148 Łysomice
Ul. Warszawska 8

						STRONY POSTĘPOWANIA    
                                                                       PRZETARGOWEGO

ZP-341-12/2008/4						z dnia 13.08.2008 r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177, nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 45, poz. 1537) ze zmian.) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.  Turzno, Kamionki Małe w gm. Łysomice z sieciowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzno 
P I i P II, przepompowni sieciowych w Kamionkach Małych „Kamionki I i Kamionki II” oraz budowa przepompowni indywidualnych, wymiana istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turzno” do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :

 I  Pytania od uczestnika przetargu :
Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka9, 87-400 Golub- Dobrzyń zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:
1)	Proszę o podanie informacji o podłączeniu przepompowni przydomowych do instalacji elektrycznych właścicieli posesji.
W Przypadku konieczności wykonania tych robót proszę kosztorys uzupełnić o informację zawierającą następujące elementy:
- długość wykopów oraz parametry wykopów
- długość kabli oraz ich rodzaj
- rodzaj zabezpieczeń, jakie należy zastosować
- ilość silników 3-fazowych oraz 1-fazowych
- długość rur osłonowych
- ilość robót towarzyszących (rozbiórki chodników, pojazdów oraz ich obudowa). 
Odpowiedz:
Ad.1 do materiałów przetargowych załączamy projekt wykonawczy przepompowni przydomowych ora zestawienie nakładów rzeczowych na ich wykonanie. Jak wynika z tych materiałów, należy przewidzieć, że średnia długość kabla zasilającego wyniesie 25 m i będzie on zakopany na głębokości 0,8 m. Winien to być kabel YKY 5x4 zabezpieczony na początku bezpiecznikiem S303 B16. Nie przewiduje się przechodzenia kablami pod nawierzchnią utwardzonymi przeznaczonymi do przejazdów.
Ewentualne drobne roboty przy rozbiórkach chodników nie są możliwe obecnie do jednoczesnego uściślenia.
Należy więc przyjąć średnio rozbiórkę i odtworzenie przy wykonaniu zasilenia każdej przepompowni indywidualnej 2m2 chodnika i wykonanie przecisku o długości 2m, poza robotami ujętymi jest w zestawieniu nakładów rzeczowych.
	                                                                                      Wójt Gminy Łysomice

                                                                                                  mgr inż. Piotr Kowal

Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika 
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a