ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SST

WYKAZ URZĄDZEŃ, NIETYPOWEJ ARMATURY I SPRZĘTU

do projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Lipniczki i Turzno
                         - zakres związany z samoczynną zasuwą i neutralizacją odorów

| Lp. | Nazwa urządzenia, armatury lub sprzętu | Ilość (szt.) | Parametry techniczne | Wymagania funkcjonalne | Zalecane urządzenie, armatura, sprzęt |  | Przykładowe inne urządzenie, armatura, sprzęt |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Producent | Typ | Producent | Typ |  |
| 1. | Zawór zwrotny do powietrza | 3 | Dn = ¼’’ | Ze sprężyną odporna na korozję, niezawodny w działaniu, ciśnienie otwarcia poniżej 0,3 m sł.w. | „Festo" Sp. z o.o. Janki k/Warszawy ul. Mszczonowska 7 05-090 Raszyn Fax. (0-22) 71-14-102 | — | „Elmatic" ul. Szosa Lubicka 20 87-100 Toruń Tel. (0-56) 659-16-81 | — |  |
| 2 | Sprężarka membranowa w studni dla podłączenia sprężonego powietrza dla przewodu tłocznego z przep. ścieków | 4 w tym 1 rezerwa | Wyd. 1,2 m3/h SPRĘŻ 0,1 MPa = 0,1 bar | Duża trwałość remonty co 10 tys. Godzin. Możliwość pracy od -20 do +40°C | Dystrybutor: „Bibus Menos" Biuro Handlowe Poznań ul. Obornicka 227 60-950 Poznań Tel. (0-61) 842-91-27 Fax. (0-61) 842-91-28 | 22 D (AC) | — | — |  |
| 3 | Agregat sprężarkowy ze sprężarką bezolejową oraz do niego zapasowa sprężarka | 1 | Wyd. co najmniej 4,0 m3/h Spręż. 5,5+7,0 bar Zbiornik spr.pow. poj. 50 I | Bezolejową o dużej trwałości – bez remontu co najmniej 15 000 godz. racy | j.W. | Sprężarki 71R647-10-C322X | — | — |  |
| 4 | Zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym z osprzętem | 1 | Dn=150mm | Otwarta w stanie beznapięciowym do ścieków dużej trwałości | „FESTO" Sp. z o.o. Janki k/Warszawy ul. Mszczonowska 7 05-090 Raszyn Fax. (0-22) 71-14-102 | Zasuwa SISTAG typ UNC + napęd liniowy P- 125-160A +osprzęt SME-8-K-LED-24 (2szt.) MN1H-5/2K-FR-NA (1szt) MMSD-C (1 szt.) U-1/4 (2szt.) Qs-1/4-10 (1szt.) PUN-10X1,5-BL (1 szt) | Jak w poz. 1 | — |  |